ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДЕПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

| Уткин Никита Андреевич |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О. обучающегося) |  |  |
| Информационные системы и технологии, автоматизация технологических процессов |  |  |
| (направление подготовки (специальность), направленность (профиль)) |  |  |
| Место прохождения практики |  | АО Омутнинский металлургический завод, |
|  | (наименование организации, структурного подразделения организации) |  |
| Служба информационных технологий, автоматизации и связи |  |  |
| (наименование организации, структурного подразделения организации) |  |  |

| Итоговая оценка: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель практики от университета |  |  |  |  |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Киров, 2024 г.

Реферат

Уткин Н. А. «Разработка автоматизированной системы управления электрической печи отжига металла» ТПЖА. 090302.182 ПЗ: 4 курс. проект/ ВятГУ, каф. САУ; Семеновых В. И. – Киров, 2024. ПЗ 51 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРОИЗВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, АСУТП, SCADA-СИСТЕМА, ПЛК, АВТОМАТИЗАЦИЯ, CODESYS, FUXA, INFLUXDB, POSTGRES SQL, БАЗА ДАННЫХ ДАТЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, МУФЕЛЬ.

Объект исследования – технологический процесс отжига металла и его автоматизации

Объект разработки – АСУТП отжига металла.

Цель работы – обеспечение точного контроля температуры и времени отжига для достижения требуемых механических свойств и качества металла.

Разработана автоматизированная система управления технологическим процессом производства отжига металла, разработана функциональная схема автоматизации АСУТП и алгоритм её работы. Разработано программное обеспечение АСУТП с использованием SCADA-системы «FUXA» и среды разработки прикладных программ для ПЛК «Codesys 3.5».

ТПЖА. 090302.182

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разраб.

Проверил

Т. контр

Н. контр.

Утв.

Модернизация системы управления электрической печи отжига металла

Лит.

Листов

Содержание

Введение	5

1 Предметная область	7

1.1 Описание предметной области	7

1.2 Анализ предметной области	8

1.3 Цели и задачи	10

1.4 Вывод к главе 1	10

2 Определение основных принципов и подходов к реализации проекта	11

2.1 Определение общих принципов реализации проекта	11

2.2 Выбор конкретных методов и подходов реализации проекта	13

2.2.1 Структурная схема	13

2.2.2 Графические интерфейсы доступа к системе	15

2.2.3 Средства доступа к данным	15

2.3 Вывод к главе 2	17

3 Проектирование информационной системы	19

3.1 Разработка функциональных моделей	19

3.1.1 Функциональная модель IDEF0	19

3.1.2 Функциональная модель IDEF3	23

3.1.3 Функциональная модель DFD	25

3.2 Разработка моделей данных	29

3.2.1 Логическая модель IDEF1x	29

3.2.2 Физическая модель IDEF1x	31

3.5 Вывод к главе 3	32

4 Проектирование автоматизированной системы	33

4.1 Разработка функциональной схемы автоматизации	33

4.1.1 Функциональная схема АСУТП	33

4.1.2 Схема информационных потоков	33

4.2 Выбор комплекса технических средств	34

4.2.1 Выбор ПЛК	34

4.2.2 Выбор модулей для ПЛК и измерительного преобразователя	37

5 Разработка алгоритмов работы программы контроллера	42

6 Разработка программного обеспечения работы системы	44

6.1 Разработка модулей управления	45

6.1.1 Реализация модуля нагрева	46

6.1.2 Реализация модуля газовой части	48

Заключение	51

Введение

Современная промышленность стремительно развивается, требуя эффективных и инновационных подходов к управлению производственными процессами. В этом контексте особое внимание уделяется процессам термической обработки металла, таким как отжиг, который играет ключевую роль в обеспечении желаемых механических свойств металла.

АО «Омутнинский металлургический завод» специализируется на производстве стальных фасонных профилей высокой точности и горячекатаных профилей. Предприятие охватывает весь производственный цикл – от выплавки стали до глубокой переработки черных металлов.

Для обеспечения качества и безопасности производства завод руководствуется соответствующими нормативными документами, включая ГОСТы и технические условия, гарантирующие соответствие выпускаемой продукции высоким стандартам качества.

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью повышения эффективности и точности производственного процесса отжига металла на промышленном предприятии. Отжиг металла является ключевым этапом в производстве, влияющим на механические свойства и качество металла. Точное контролирование температуры и времени отжига не только оптимизирует процесс, но и обеспечивает стабильное качество конечного продукта. В современных условиях повышается требование к автоматизации и контролю производственных процессов с целью сокращения затрат на производство, увеличения производительности и обеспечения стабильного качества продукции.

Объектом автоматизации является электрическая муфельная печь, которая служит для отжига металла. Данный процесс состоит из 5 этапов. В настоящее время для автоматизации технологического процесса используется устройства контроля и регистрации ФЩЛ-501, также различные конфигурации шкафов реле.

Целью данного проекта является разработка программного обеспечения для оптимизации процесса отжига металла. Задача заключается в создании современной системы управления, обеспечивающей точный контроль температуры, эффективное распределение газов и оптимизацию временных параметров отжига.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– анализ технологического процесса;

– обзор аналогов и их сравнение;

– обзор и выбор средств автоматизации;

– анализ объекта автоматизации;

– проектирование структуры системы;

– разработка структурной и функциональной схем системы;

– разработка алгоритмического и программного обеспечения;

Настоящий проект объединяет в себе аналитический подход к изучению предметной области, разработку программных модулей для управления процессом отжига, и применение инженерных решений для повышения эффективности и надежности производственных операций. Внедрение разработанных решений ожидается приведет к улучшению качества обработки металла, снижению затрат и повышению общей производительности производства.

1 Предметная область

1.1 Описание предметной области

Описание предметной области представлено технологическим процессом отжига металла. Процесс разбит на несколько этапов.

Первый этап включает в себя подготовку процесса. Перед началом отжига металлические заготовки загружаются внутрь печи. Затем заготовки накрываются муфелем, что предотвращает контакт с внешней средой. Отжиг металла бывает черный и белый, что ведёт к следующему этапу процесса отжига.

Второй этап включает в себя создание защитной атмосферы. Перед началом нагрева система подает инертный газ внутрь печи. Это создает защитную атмосферу, что снижает окисление металла под воздействием высоких температур.

Следующий, третий этап – нагрев. Оператор задает необходимые параметры нагрева, такие как температура, время выдержки. Печь пошагово нагревается в соответствии с установленными параметрами.

Четвертый этап – контроль параметров. В процессе нагрева оператор следит за температурой внутри печи, скоростью нагрева и другими ключевыми параметрами. Полученные данные используются для обеспечения стабильности и эффективности процесса.

Пятый этап – выдержка и охлаждение. После достижения заданной температуры материал выдерживается в течение определенного времени для обеспечения равномерности нагрева. Затем начинается контролируемый процесс охлаждения.

Завершающим этапом система автоматически оповещает о готовности заготовок. После этого заготовки выгружаются из печи.

На рисунке 1.1 представлена схема, демонстрирующая ключевые шаги процесса отжига металла и является отправной точкой для более детального анализа технологических аспектов данного процесса.

Рисунок 1.1 – Упрощенная технологическая схема процесса отжига металла

Каждый этап важен для обеспечения эффективности и качества процесса отжига, а детализация каждой задачи помогает лучше понять, как система функционирует.

1.2 Анализ предметной области

Анализ предметной области выявил несколько ключевых проблем, с которыми сталкивается существующая система управления электрической печью для отжига металла.

Во-первых, техническое устаревание оборудования представляет серьезное ограничение в функциональности и производительности. Устройство ФЩЛ-501 (рисунок 1.2) устаревшее и больше не выпускается, что ведет к ограничениям в возможностях системы. Во-вторых, имеются ограниченные возможности управления процессом отжига. Существующая система не предоставляет достаточных средств для точного и гибкого управления процессом, что может снижать эффективность производства. Кроме того, сложности в мониторинге и хранении данных также являются проблемой. Отсутствие современных инструментов мониторинга и хранения данных затрудняет контроль и анализ процесса отжига, что может сказаться на качестве и эффективности производства.

Рисунок 1.2 – Устройство ФЩЛ-501

Для решения этих проблем предлагаются следующие шаги: во-первых, модернизация оборудования. Поиск и внедрение современных ПЛК, таких как Fastwel723, с богатыми функциональными возможностями, может решить проблемы технического устаревания и ограниченных возможностей управления. Во-вторых, использование систем управления с открытым исходным кодом может обеспечить больше гибкости и возможностей для настройки под конкретные потребности производства. Также предлагается внедрение специализированных систем мониторинга, аналитики и хранения данных для более точного контроля.

В итоге, решение проблемы предполагает модернизацию и интеграцию ПЛК Fastwel723, что обеспечит полный набор функций для эффективного управления и контроля процесса отжига. Дополнительно, внедрение современных систем мониторинга и аналитики обеспечит эффективный контроль, быструю диагностику проблем и анализ эффективности производственного процесса.

1.3 Цели и задачи

Модернизируемая система управления электрической печи отжига металла предназначена для повышения эффективности и точности производственного процесса отжига металла.

При проектировании и разработке системы преследовалась следующая цель проекта.

Цель: обеспечение точного контроля температуры и времени отжига для достижения требуемых механических свойств и качества металла.

Исходя из целей разработки системы, были выделены соответствующие задачи:

- постоянный контроль и поддержание установленных значений температуры в каждой из зон нагрева, также управление подачей защитного газа и регулирование его давления для обеспечения оптимальных условий процесса отжига металла;

- идентификация аварийных ситуаций и неполадок в работе системы, а также выполнение необходимых действий по их оперативному устранению, включая реагирование на изменения в температуре, давлении защитного газа и других параметрах процесса;

- реализация гибкой настройки технологического процесса;

- реализация функциональности системы мониторинга для визуализации и анализа данных в реальном времени.

1.4 Вывод к главе 1

В первой главе рассмотрена и проанализирована предметная область, что привело к решению о проектировании и разработке автоматизированной системы управления процессом отжига металла. Также представлены основные определения, касающиеся данной области, обозначены цели и задачи системы, а также подчеркнуты преимущества её внедрения.

2 Определение основных принципов и подходов к реализации проекта

В данном разделе будет рассмотрено определение основных принципов и подходов к реализации проекта по автоматизации системы управления электрической печью для отжига металла. Основываясь на собранных данных о технологическом процессе, оборудовании и требованиях к системе, будет проведен анализ различных методов и подходов, которые позволят эффективно реализовать поставленные задачи проекта.

2.1 Определение общих принципов реализации проекта

Концепция данного проекта направлена на разработку автоматизированной системы управления электрической печи для отжига металла. Основной целью является обеспечение точного контроля температуры и времени отжига для достижения требуемых механических свойств и качества металла. Для достижения этой цели выделяются основные требования к разрабатываемой системе.

В рамках данного проекта выделены следующие основные требования к разрабатываемой системе:

- требования к функциональности: необходимость постоянного контроля и поддержания установленных значений температуры в каждой из зон, определение временных режимов для минимизации расходов ресурсов, идентификация аварийных ситуаций и формирование пользовательских отчетов;

- требования к надежности и безопасности: обеспечение стабильной работы системы при различных условиях эксплуатации, реализация механизмов защиты от аварийных ситуаций и гарантирование безопасности персонала;

- требования к производительности: обеспечение быстрого отклика системы на изменения параметров и максимизация времени работы оборудования;

- требования к масштабируемости и расширяемости: необходимость добавления дополнительных функций и компонентов в будущем, совместимость с различными типами оборудования и средами;

- требования к пользовательскому интерфейсу: создание интуитивно понятного интерфейса для оператора, предоставление информации о текущем состоянии системы и возможность настройки параметров через удобный интерфейс;

По результатам анализа указанных требований можно заключить, что необходимо разработать автоматизированную систему, которая минимизирует необходимость в человеческом вмешательстве, оставляя его только для параметров по технологическому процессу.

Основой автоматизированной системы должен быть программируемый логический контроллер (ПЛК), который должен соответствовать следующим требованиям:

- производительность: ПЛК должен обеспечивать достаточную производительность для обработки всех входящих сигналов, выполнения алгоритмов управления и обеспечения своевременной реакции на изменения в системе;

- надежность: ПЛК должен быть надежным и стабильным в работе, чтобы обеспечить непрерывную работу системы без сбоев и перебоев;

- модульность и расширяемость: ПЛК должен поддерживать модульную архитектуру, позволяющую легко расширять функциональность системы путем добавления новых модулей в соответствии с требованиями проекта;

- совместимость с протоколами связи: ПЛК должен поддерживать различные промышленные протоколы связи, такие как Modbus, Profibus, Ethernet/IP и другие, для обеспечения совместимости с другими устройствами и системами;

- удобство программирования: ПЛК должен иметь удобное и интуитивно понятное программное обеспечение для разработки и отладки программ управления, что упростит процесс разработки и снизит время внедрения;

- защита от внешних воздействий: ПЛК должен быть защищен от воздействия внешних факторов, таких как электромагнитные помехи, вибрации, перепады напряжения и другие, чтобы обеспечить стабильную работу даже в условиях неблагоприятной окружающей среды;

- встроенная диагностика и мониторинг: ПЛК должен обладать возможностью проведения встроенной диагностики состояния системы и мониторинга работы всех подключенных устройств для своевременного обнаружения и устранения неисправностей;

- безопасность: ПЛК должен обеспечивать высокий уровень безопасности системы управления, включая защиту от несанкционированного доступа и возможность быстрого восстановления после сбоев;

- энергоэффективность: ПЛК должен быть энергоэффективным и экономичным в использовании ресурсов, чтобы минимизировать энергопотребление и операционные расходы;

- поддержка стандартов и нормативов: ПЛК должен соответствовать промышленным стандартам и нормативам, таким как IEC 61131, для обеспечения совместимости и безопасности работы системы;

В результате анализа требований есть возможность создать надёжную систему управления электрической печи отжига металла с высокой производительностью, безопасностью и обеспечить совместимость с другими системами.

2.2 Выбор конкретных методов и подходов реализации проекта

Для обеспечения эффективного проектирования и избегания ошибок в разработке автоматизированной системы необходимо разработать проектное решение, включающее в себя детальное описание объекта проектирования, схемы выполнения задач, а также варианты реализации требуемого функционала. Проектные решения также включают в себя разработку структурной схемы системы, выбор подходящих вариантов интерфейса доступа к системе, а также проектирование процесса обмена информацией между системой и интерфейсом доступа.

2.2.1 Структурная схема

В данном разделе представлена структурная схема (рисунок 2.1) автоматизированной системы, разработанной для управления системой электрической печи отжига металла. Структурная схема играет ключевую роль в формировании представления о системе в целом является основой для разработки принципиальной схемы системы.

Рисунок 2.1 – Структурная схема

На структурной схеме система представлена в виде блоков, отражающих основные элементы системы и их функциональные взаимосвязи. Каждый блок соответствует определенной функциональной части системы, отображает входные и выходные сигналы, а также взаимодействие между различными модулями системы.

2.2.2 Графические интерфейсы доступа к системе

Управление системой электрической печи, а также своевременное получение данных о показаниях и состоянии системы и ее исполнительных механизмов обеспечивается благодаря интерфейсу доступа к системе.

В качестве интерфейса доступа выступает совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с различными программами и устройствами. Такими средствами для проектируемой системы являются графический интерфейс (функции представляются графическими элементами экрана).

Одним из графических интерфейсов является web SCADA, доступ к которой представлен на персональном компьютере, который расположен в операторской. Данная web SCADA позволяет устанавливать параметры процесса отжига металла, также получать текущую информацию о состоянии автоматизированной системы электрической печи отжига металла.

Другим графическим интерфейсом является HMI-дисплей. Этот дисплей предоставляет оператору текущую информацию о состоянии системы управления электрической печью для отжига металла и позволяет осуществлять управление ее температурными, газовыми и временными параметрами.

Таким образом, все выбранные и указанные интерфейсы доступа предоставляют пользователю удобные средства конфигурирования и контроля.

2.2.3 Средства доступа к данным

Средства доступа к данным являются ключевым компонентом системы управления процессом отжига, обеспечивая сбор, хранение и анализ данных, необходимых для эффективного мониторинга и управления технологическим процессом. В этом разделе рассматриваются используемые технологии и базы данных, обеспечивающие надежное и эффективное управление данными, включая протокол OPC UA, InfluxDB и PostgreSQL.

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) является протоколом связи, предназначенным для обмена данными между различными устройствами и системами автоматизации. Этот протокол обладает универсальностью, поддерживая обмен данными между устройствами различных производителей и системами на разных платформах. Высокий уровень безопасности в OPC UA достигается за счет шифрования данных и аутентификации пользователей, что критически важно для промышленной автоматизации.

OPC UA обеспечивает масштабируемость, позволяя интегрировать устройства и системы различной сложности и масштаба. В системе управления процессом отжига протокол OPC UA используется для интеграции различных устройств и систем, обеспечивая обмен данными между контроллерами, датчиками и SCADA-системой FUXA. Это позволяет не только мониторить состояние системы в реальном времени, но и управлять ею, отправляя команды на устройства. Благодаря своей интероперабельности, OPC UA упрощает процесс расширения и модернизации системы, обеспечивая совместимость между различными компонентами.

InfluxDB – это высокопроизводительная база данных временных рядов, оптимизированная для хранения и обработки временных данных, таких как температурные тренды и другие параметры процесса отжига. Специально разработанная для работы с временными рядами данных, InfluxDB идеально подходит для хранения параметров технологического процесса, которые изменяются с течением времени. База данных обеспечивает высокую скорость записи и чтения данных, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных в реальном времени. Ее масштабируемость позволяет легко поддерживать увеличение объема данных и числа запросов.

В системе управления InfluxDB используется для записи и хранения временных данных о температуре, давлении и других параметрах процесса. Она предоставляет инструменты для анализа временных рядов данных, что позволяет выявлять тенденции и аномалии, а также интегрируется с SCADA-системой FUXA для отображения данных в виде графиков и диаграмм.

PostgreSQL – это мощная реляционная база данных с открытым исходным кодом, используемая для хранения структурированных данных, таких как рецепты технологического процесса и данные энергопотребления. PostgreSQL обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности данных, что важно для критически важных приложений. Ее расширяемость позволяет адаптировать систему под специфические требования, поддерживая расширения и пользовательские функции. Мощные средства выполнения сложных SQL-запросов и анализа данных делают PostgreSQL идеальной для хранения и управления структурированными данными.

В системе управления PostgreSQL используется для сохранения параметров рецептов, которые используются для настройки процесса отжига, и записи данных о потреблении энергии для анализа и оптимизации работы системы. Возможность интеграции с другими системами и приложениями обеспечивает обмен данными и дополнительную функциональность.

Для обеспечения доступа к данным и их анализа используются различные инструменты. Интерфейс SCADA-системы FUXA предоставляет графический интерфейс для мониторинга и анализа данных в реальном времени, интегрированный с InfluxDB, PostgreSQL и OPC UA. Специализированные программы, такие как pgAdmin для PostgreSQL и Chronograf для InfluxDB, используются для выполнения запросов и управления базами данных. Программные интерфейсы API и библиотеки обеспечивают взаимодействие с базами данных и протоколом OPC UA, что позволяет разработчикам создавать кастомные приложения для анализа данных.

Средства доступа к данным, включая протокол OPC UA и базы данных InfluxDB и PostgreSQL, играют ключевую роль в системе управления процессом отжига. Они обеспечивают надежное хранение, быстрый доступ и эффективный анализ данных, что способствует повышению общей эффективности и надежности управления технологическим процессом. Интеграция с SCADA-системой FUXA и использование специализированных инструментов для доступа к данным обеспечивают удобство работы для операторов и инженеров, отвечающих за управление и мониторинг системы.

2.3 Вывод к главе 2

Во второй главе определены ключевые принципы и подходы для автоматизации системы управления электрической печью для отжига металла. Основные требования включают функциональность, надежность, производительность, масштабируемость и удобство пользовательского интерфейса. Выбран программируемый логический контроллер (ПЛК) с высокой производительностью, надежностью, модульностью и совместимостью с различными протоколами связи.

Структурная схема системы представлена в виде блоков, отражающих основные элементы и их взаимосвязи. Графические интерфейсы, такие как web SCADA и HMI-дисплей, обеспечивают удобное управление и мониторинг системы. Средства доступа к данным включают использование протокола OPC UA, баз данных InfluxDB и PostgreSQL, что обеспечивает надежное хранение, быстрый доступ и эффективный анализ данных.

Реализация этих методов и подходов обеспечит высокую степень автоматизации, надежность и эффективность системы управления процессом отжига металла.

3 Проектирование информационной системы

Проектирование информационной системы играет ключевую роль в обеспечении функциональности и эффективности разрабатываемого проекта. Здесь представлены основные этапы проектирования, которые направлены на создание структурированной и интегрированной системы, способной эффективно управлять производственными.

Разрабатываемая информационная система направлена на автоматизацию процесса ввода и хранения отчетных данных, а также на обеспечение пользователей системы управления электрической печью для отжига металла возможностью ведения учета статистики по контролю за датчиками и исполнительными механизмами. Эта информация может быть использована для генерации отчетов и анализа работы системы.

3.1 Разработка функциональных моделей

Создание современных информационных систем представляет собой сложную задачу, требующую применения специализированных методик и инструментов. Существуют технологии и инструменты, которые способствуют систематизации и автоматизации этапов разработки программного обеспечения. К примеру, BPWin поддерживает методологии IDEF0, IDEF3 и DFD, в то время как ERWin предоставляет возможности для прямого и обратного проектирования базы данных и поддерживает методологию IDEF1x.

3.1.1 Функциональная модель IDEF0

Методология IDEF0 предоставляет возможность подробного описания бизнес-процессов автоматизированной системы управления электрической печи отжига металла, используя формальный и наглядный графический язык.

Одним из ключевых преимуществ IDEF0 является ее упор на взаимосвязь между объектами, а не только на последовательность событий во времени. Это позволяет рассматривать логические отношения между функциями системы.

Основной концепцией в стандарте является функция, которая представляет собой действие над входными данными, обрабатываемое определенным механизмом, и результатом являются выходные данные. В контексте проектируемой системы управления, основной функцией является обработка команд от пользователя для управления работой системы. Таким образом, единственным элементом на контекстной диаграмме будет "Автоматизированная система управления электрической печью для отжига металла".

Для управления системой электрической печи отжига металла необходимо получать от пользователя соответствующие параметры и обрабатывать их.

На вход схемы поступают два основных типа данных: уставки оператора и сигналы с датчиков. Уставки оператора представляют собой вводимые оператором параметры, такие как желаемые температуры и временные параметры. Сигналы с датчиков представляют данные о текущем состоянии системы, такие как текущая температура и другие параметры, измеренные датчиками. Управление системой осуществляется на основе технологического процесса и правил, заданных разработчиком системы. Технологический процесс определяет последовательность операций, необходимых для достижения желаемых результатов производственного процесса, включая нагрев металла до определенной температуры и удержание его на этой температуре в течение определенного времени. Правила разработчика определяют логику работы системы, включая условия перехода между различными состояниями и правила обработки данных.

Механизм управления включает в себя программируемый логический контроллер (ПЛК), который является центральным устройством управления системой. ПЛК обрабатывает входные данные, принимает решения на основе технологического процесса и правил разработчика, и выдает управляющие сигналы исполнительным механизмам. Исполнительные механизмы, в свою очередь, выполняют действия, необходимые для поддержания заданных параметров процесса, такие как управление нагревом и вентиляцией.

Выходные данные системы включают в себя управляющие сигналы, которые управляют исполнительными механизмами, а также отчеты о текущем состоянии и ходе выполнения производственного процесса. Эти отчеты могут использоваться персоналом для мониторинга процесса, а также для анализа и оптимизации производственных операций.

Таким образом, на рисунке 3.1 изображена основная функциональная модель, которая отображает ключевую функцию, входные и выходные данные, а также элементы управления и управляемые устройства.

Рисунок 3.1 – Функциональная диаграмма IDEF0

Затем следует декомпозировать функциональную модель IDEF0 (рисунок 3.2), описав последовательность управления системой электрической печи отжига металла, для этого нужно выделить следующие модули:

- система нагрева;

- система заполнения газом;

- система контроля давления;

- система энергоучета и обработки ошибок;

- сервер;

Рисунок 3.2 – Декомпозиция функциональной диаграммы IDEF0

После выделения основных модулей в декомпозиции функциональной модели IDEF0, следует провести более подробное рассмотрение каждого модуля для полного понимания процесса управления системой электрической печи для отжига металла.

Система нагрева: этот модуль отвечает за управление процессом нагрева металла до заданной температуры. Он включает в себя управление электрическими тэнами, контроль температуры с помощью датчиков, а также регулирование мощности тэнов для достижения и поддержания заданных температурных параметров.

Система заполнения газом: этот модуль отвечает за обеспечение определенной газовой среды внутри печи для управления химическим процессом отжига металла. Он включает в себя системы подачи и регулирования объема защитного газа внутри печи.

Система контроля давления: этот модуль отвечает за контроль и поддержание определенного давления внутри печи. Он включает в себя датчики давления, регуляторы и клапаны для поддержания заданного уровня давления, что необходимо для обеспечения безопасности и оптимальных условий процесса отжига.

Система энергоучета и обработки ошибок: этот модуль отвечает за сбор, хранение и анализ данных об энергопотреблении системы, а также за обработку ошибок и сбоев в работе. Он включает в себя системы мониторинга и регистрации энергопотребления, а также алгоритмы обработки ошибок и аварийных ситуаций.

Сервер: этот модуль представляет собой центральный узел системы, который обрабатывает запросы от пользователей, взаимодействует с базой данных. Он обеспечивает интерфейс для взаимодействия с пользователем, включая возможность удаленного доступа и мониторинга процесса работы печи.

3.1.2 Функциональная модель IDEF3

Методология IDEF3 является стандартом для документирования технологических процессов на предприятии, предоставляя инструменты для наглядного анализа и моделирования их сценариев – последовательности изменений свойств объекта в рамках рассматриваемого процесса. IDEF3-моделирование гармонично дополняет традиционное моделирование по методологии IDEF0.

Диаграмма IDEF3 включает следующие основные элементы:

- работы: основные процессы или объекты, которые описываются.

- стрелки или связи: отображение перемещений между блоками в процессе.

- перекрёстки: отображение логики взаимодействия потоков при слиянии и разветвлении, а также множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей работы.

- объекты ссылок: внешние сущности.

Основная функция описываемой системы – управление системой процесса отжига металла посредством команд от пользователя и правил их обработки. Единственной работой на контекстной диаграмме является «Автоматизированная система управления электрической печи отжига металла».

Для управления системой электрической печи отжига металла необходимо получить параметры от пользователя и обработать их в соответствии с определенными правилами. Объектами ссылок будут: «Параметры пользователя», «Правила обработки параметров», «Правила обработки состояния системы», «Правила установки параметров».

Обработка команд пользователя приводит к установке требуемых параметров датчиков и исполнительных механизмов. Выходными данными являются установка параметров, поддержание системы в требуемом состоянии и уведомление пользователя.

Таким образом, на Рисунке 3.3 представлена модель IDEF3, отражающая временную последовательность выполняемых действий.

Рисунок 3.3 – Функциональная диаграмма IDEF3

Декомпозиция основной контекстной диаграммы (Рисунок 3.4) выполняется с тем условием, чтобы описать следующий сценарий управления системой электрической печи отжига металла по шагам:

Рисунок 3.4 – Декомпозиция функциональной диаграммы IDEF3

3.1.3 Функциональная модель DFD

При разработке функциональной модели системы альтернативой методологии IDEF0 является методология графического структурного анализа, известная как диаграмма потоков данных (DFD). Она предоставляет описание внешних источников и адресатов данных, логических функций, потоков данных и хранилищ данных, к которым осуществляется доступ.

Модель системы в нотации DFD представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм, каждая из которых является единицей описания системы и размещается на отдельном листе. Эта модель включает контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции.

Принципы построения функциональной модели с помощью DFD аналогичны принципам методологии IDEF0. Вначале создается контекстная диаграмма, на которой отображаются взаимосвязи системы с внешним окружением. Затем осуществляется декомпозиция основных процессов и подсистем с построением иерархии диаграмм.

Центральной и единственной работой проектируемой системы является "Автоматизированная система управления электрической печи для отжига металла". На ее вход поступают уставки оператора и сигналы с датчиков, а на выходе происходит формирование управляющего сигнала для исполнительных механизмов, а также сохранение данных в архив энергоучета, параметров и ошибок.

Система накапливает данные путем обработки команд и параметров от пользователя и контроллера, применения правил обработки данных, а также управления процессом отжига металла. Помимо этого, непрерывно ведется накопление и хранение информации о возникающих неполадках или аварийных ситуациях системы электрической печи отжига металла, а также о введенных оператором и установленных контроллером параметрах.

В качестве хранилища данных в системе используется база данных, где сохраняются все указанные и установленные параметры.

Общая функциональная диаграмма DFD управления электрической печью отжига металла представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Функциональная диаграмма DFD

Для более глубокого понимания работы системы управления электрической печью для отжига металла, перейдем к декомпозиции с использованием методологии графического структурного анализа DFD (диаграмм потоков данных). Данная декомпозиция позволит более детально рассмотреть взаимосвязи между компонентами системы и процессами, которыми они управляют.

Выделим основные процессы:

- обработка параметров;

- установка и поддержание параметров;

- энергоучет;

- управление тревогами;

- генерация отчетов.

Также выделим хранилища данных:

- архив параметров;

- энергоучет;

- архив тревог и ошибок.

Исходя из выделенных процессов и хранилищ данных проведем более детальное рассмотрение каждого компонента и его функций, а также определим потоки данных между. Декомпозированная функциональная диаграмма DFD представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Декомпозиция функциональной диаграммы DFD

Проведя анализ основных процессов и хранилищ данных в системе управления электрической печью для отжига металла, можно сделать следующие выводы:

Обработка параметров: этот процесс включает в себя прием и обработку параметров от оператора и сигналов с датчиков. Он является основой для установки и поддержания параметров печи, а также для энергоучета и управления тревогами.

Установка и поддержание параметров: этот процесс включает установку параметров печи в соответствии с указаниями оператора и требованиями технологического процесса. Затем система поддерживает заданные параметры, регулируя работу печи и подстраивая ее параметры в соответствии с изменяющимися условиями.

Энергоучет: данный процесс включает в себя учет энергопотребления системы в процессе работы, что позволяет контролировать и оптимизировать расход электроэнергии.

Управление тревогами: этот процесс отвечает за мониторинг системы на предмет возможных аварийных ситуаций или отклонений от установленных параметров. При обнаружении таких ситуаций система генерирует тревоги и предпринимает необходимые действия для их устранения.

Генерация отчетов: Этот процесс включает в себя создание отчетов о работе системы, ее параметрах, энергопотреблении и других важных данных. Генерация отчетов позволяет анализировать производственные процессы, выявлять возможные улучшения и принимать обоснованные решения.

Хранилища данных, такие как архив параметров, энергоучет и архив тревог и ошибок, играют роль в сохранении и анализе информации о работе системы, что обеспечивает ее надежное функционирование, анализ производственных процессов и принятие обоснованных управленческих решений.

3.2 Разработка моделей данных

3.2.1 Логическая модель IDEF1x

Логическая модель данных определяет концепции, взаимосвязи и ограничения данных в определенной области знаний. Она состоит из сущностей, их атрибутов и связей. Каждый атрибут представляет собой характеристику сущности, описывающую её свойства, в то время как связи отображают логические взаимосвязи между сущностями.

Логическая модель представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Логическая модель данных

Описание отношений логической модели системы и их атрибутов представлено в Таблице 1.

Таблица 3.1 – Отношения и атрибуты логической модели

| Атрибут | Тип | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Печь |  |  |
| Номер печи | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Описание | Текст | NOT NULL |
| Тревоги и ошибки |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс записи | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Описание | Текстовый | NOT NULL |
| Отметка времени | Текстовый | NOT NULL |
| Процесс отжига |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс процесса | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Начало процесса | Текcтовый | NOT NULL |
| Конец процесса | Текстовый | NOT NULL |
| Датчики |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс печи | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Тип сигнала | Текстовый | NOT NULL |
| Значение сигнала | Целое | NOT NULL |
| Временная метка | Дата | NOT NULL |
| Архив параметров |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс параметра | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Название параметра | Текстовый | NOT NULL |
| Значение параметра | Целое | NOT NULL |
| Временная метка | Дата | NOT NULL |
| Энергопотребление |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс энергоучета | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Энергопотребление | Целое | NOT NULL |
| Временная метка | Дата | NOT NULL |
| Параметры отжига |  |  |
| Номер печи | Целое | FOREIGN KEY, NOT NULL |
| Индекс параметра | Целое | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| Название параметра | Текстовое | NOT NULL |
| Значение параметра | Целое | NOT NULL |

Для создания связи между таблицами требуется наличие первичного ключа в родительской таблице и соответствующего ему внешнего ключа в дочерней таблице.

3.2.2 Физическая модель IDEF1x

Физический уровень данных представляет собой конкретное отображение логической модели данных в системном каталоге, которое тесно связано с реализацией системы управления базой данных. На этом уровне объекты базы данных могут иметь имена, соответствующие требованиям и ограничениям конкретной системы управления базой данных.

Физическая модель данных представлена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 - Физическая модель данных IDEF1x

В Таблице 3.2 приведены данные, которые были введены для описания полей созданных таблиц.

Рисунок 3.2 – Описание полей таблицы

| Атрибут | Тип |
| --- | --- |
| furance |  |
| furance_number | integer |
| description | text |
| alarm_and_error_archive |  |
| furance_number | integer |
| alarm_id | integer |
| description | text |
| _timestamp | timestamp |
| anneling_process |  |
| furance_number | integer |
| process_id | integer |
| start_time | timestamp |
| end_time | timestamp |
| control_signals |  |
| furance_number | integer |
| signal_id | integer |
| signal_type | Text |
| signal__value | Double |
| _timestamp | timestamp |
| archive_parameters |  |
| furance_number | integer |
| archive_id | integer |
| parameter_name | Текстовый |
| value_parameter | integer |
| _timestamp | timestamp |
| energy_accounting |  |
| furance_number | integer |
| energy_id | integer |
| energy_consumptior | double |
| _timestamp | timestamp |
| annealing_parameters |  |
| furance_number | integer |
| parameter_id | integer |
| parameter_name | text |
| parameter_value | double |

3.5 Вывод к главе 3

В разделе проектирования информационной системы представлены ключевые этапы проектирования системы, начиная с разработки функциональных моделей и заканчивая созданием моделей данных и использованием диаграмм UML для анализа и проектирования.

Разработка функциональных моделей, где представлены функциональные модели IDEF0, IDEF3 и DFD. Эти модели позволяют описать функциональные аспекты системы с различных точек зрения, что помогает понять ее работу и взаимодействие компонентов.

Разработка моделей данных, включая логическую и физическую модели IDEF1x. Логическая модель помогает структурировать данные в системе на высоком уровне абстракции, а физическая модель представляет собой конкретную реализацию данных в базе данных.

4 Проектирование автоматизированной системы

4.1 Разработка функциональной схемы автоматизации

Функциональная схема разрабатывается на основании исходных материалов по созданию АСУТП и в первую очередь материалов технологического регламента или отдельных документов, включаемых в «технологический регламент».

4.1.1 Функциональная схема АСУТП

Функциональная схема автоматизации производства представлена в графическом приложении. Места расположения датчиков и исполнительных механизмов выбраны в соответствии со схемой (рисунок 1.1), приведённой в первой главе:

- электрическая муфельная печь;

- датчик температуры зоны нагрева 1(1);

- аппаратура управления контактором 1 (2);

- датчик температуры зоны нагрева 2(6);

- аппаратура управления контактором 2 (5);

- датчик температуры зоны нагрева 3 (7);

- аппаратура управления контактором 3 (8);

- датчик температуры зоны нагрева 4 (9);

- аппаратура управления контактором 4 (10);

- установка защитного газа;

- датчик расхода газа (3);

- клапан подачи газа (4);

- датчик давления (11);

- клапан выпуска газа (12).

4.1.2 Схема информационных потоков

С учетом описания моделируемого процесса, приведенного в предыдущих главах, можно выделить и классифицировать потоки информации, циркулирующие в системе. Обычно помимо деления на входные и выходные потоки делятся еще на дискретные и аналоговые. Схема информационных потоков для взаимодействия АСУТП с разрабатываемой системой приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема информационных потоков

4.2 Выбор комплекса технических средств

4.2.1 Выбор ПЛК

Модернизируемая система управления электрической печи отжига металла предназначена для повышения эффективности и точности производственного процесса отжига металла.

Исходя из требований к проекту следует выбрать ПЛК.

В настоящее время существует множество ПЛК. В рамках данной работы рассматривается Fastwel CPM723 (рисунок 4.2), ОВЕН ПЛК210 (рисунок 4.3), Siemens s7-1200 (рисунок 4.4).

Рисунок 4.2 – Fastwel CPM723

Рисунок 2.2 - Овен ПЛК 210

Рисунок 4.4 - Siemens s7-1200

В таблице 4.1 приведены технические характеристики рассматриваемых ПЛК.

Таблица 4.1 – Аналоги ПЛК

| Параметры | Fastwel CPM723 | ОВЕН ПЛК210 | Siemens s7-1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейсы | Ethernet | RS-485, RS-232, USB, Ethernet | Ethernet |
| Поддержка протоколов | Modbus TCP, Modbus RTU/ASKII, Протокол OPC UA, Протокол FTP, HTTP, DHCP, NTP, IEEE | Modbus TCP, Протокол MQTT, Протокол NTP, Протокол OPC UA, Протокол RSTP | Modbus TCP, Протокол OPC UA |
| Основная среда разработки | Codesys v3 | Codesys v3 | TIA Portal Step-7 |
| Дискретные и аналоговые входы-выходы | Способен обслуживать до 64 каналов | Способен обслуживать до 30 каналов | Способен обслуживать до 284 каналов |
| Доступность в России | ДА | ДА | НЕТ |
| Цена (Руб.) | 60000 | 64600 | 30000 |
| Наработка на отказ(ч) | 500000 | 60000 | 50000 |

Fastwel CPM723-01 является наиболее подходящим, по сравнению с аналогами, потому что они уступают по своей стоимости, наработке на отказ и доступности.

4.2.2 Выбор модулей для ПЛК и измерительного преобразователя

Для корректной работы системы необходимо выбрать модули ввода-вывода, которые обеспечат сбор данных с датчиков и управление исполнительными устройствами. Пример модуля аналогового ввода представлен на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Модуль аналогового ввода

Модуль аналогового ввода AIM724 используются для подключения датчиков температуры. Имеет два дифференциальных канала аналогового ввода и предназначен для измерения температуры при помощи термопар или напряжения постоянного тока малой величины.

Модуль аналогового ввода AIM723 используются для подключения датчиков расхода газа и давления. Имеет четыре однопроводных канала аналогового ввода сигналов постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА, реализованных на базе дельта-сигма АЦП.

Модули аналогового вывода AIM726 применяются для управления заслонкой защитного газа и заслонкой контроля давления. Модуль имеет два канала для измерения напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 до 40 вольт. Режим измерения – однопроводный.

Модуль дискретного ввода DIM717 предназначен для приема обратной связи контактора. Модуль предназначен для приема дискретных сигналов датчиков и содержит восемь однопроводных каналов дискретного ввода с общим «минусом» (положительной логикой) и полевым питанием 24 В постоянного тока.

Модуль дискретного вывода DIM718 предназначен для управления контактором. Предназначен для коммутации нагрузок на общий (минусовый) провод полевого питания при напряжении полевого питания 24 В постоянного тока. Имеет восемь каналов дискретного вывода с максимальным током нагрузки 0,5 А и с защитой от короткого замыкания.

Для измерения параметров режим электрической сети выбран ЭНИП-2. Устройство представляет собой многофункциональный измерительный преобразователь, разработанный для использования в системах телемеханики, автоматизации технологических процессов и автоматизированных системах управления подстанциями и электростанциями. Его ключевой особенностью является сочетание высокой скорости обработки данных и точности измерений, что позволяет обеспечивать синхронизированные измерения параметров режима электрической сети. Это способствует повышению наблюдаемости и управляемости электрическими сетями, а также реализации распределенных автоматизированных систем управления и регулирования. Устройство представлено на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Устройство ЭНИП-2

Поддерживаются стандартные протоколы передачи данных, такие как Modbus RTU/TCP, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 и МЭК 61850-8-1.

ЭНИП-2 проводит измерения различных параметров электрической сети, включая напряжение, ток, мощность, частоту, коэффициенты несимметрии и искажения синусоидальности. Он также осуществляет сигнализацию о состоянии сети и может управлять коммутационными аппаратами через встроенные дискретные выходы.

Система электрической печи отжига металла должна обеспечивать определенный объем обработки информации по входам и выходом, эта информация представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Входы-выходы автоматизированной системы

| Тип сигнала | Наименование параметра | Тип канала | Модуль ввода-вывода | Диапазон | Ед. измерения | Сигнализация предупреждения(min, max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI | Температура с зоны нагрева 1 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 2 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 3 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Температура с зоны нагрева 4 | – | AIM724 | Тип K | ℃ | ±50 ℃ от уставки |
| AI | Датчик газа | – | AIM723 | 4 – 20 мА | м³/ч | ±5 м³/ч от уставки |
| AI | Датчик давления | – | AIM723 | 4 – 20мА | Па | ±20 Па от уставки |
| DI | Обратная связь контактора 1 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог. 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 2 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог. 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 3 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог. 1 | Бит | ¬ уставка |
| DI | Обратная связь контактора 4 | – | DIM717 | -3…+5 – лог. 0, 15…30 – лог. 1 | Бит | ¬ уставка |
| AO | Управление заслонкой защитного газа | – | AIM726 | 0 – 40В | % | – |
| AO | Управление заслонкой контроля давления | – | AIM726 | 0 – 40В | % | – |
| DO | Управление контактором тэна 1 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 2 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 3 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| DO | Управление контактором тэна 4 | – | DIM718 | 20,4…28,8В | Бит | – |
| AI | ЭНИП-2 1 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 2 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 3 | Modbus TCP | – | – | – | – |
| AI | ЭНИП-2 4 | Modbus TCP | – | – | – | – |

5 Разработка алгоритмов работы программы контроллера

Концепция работы автоматизированной системы управления технологическим процессом описывает последовательность шагов, начиная от запуска системы до ее управления в процессе работы. На рисунке 5.1 представлена блок-схема этого производства.

Рисунок 5.1 – Блок-схема алгоритма производства

Система запускается в обратном порядке от производственного процесса и затем входит в цикл работы, включающий опрос датчиков, проверку на аварии и управление системой. Если обнаружены проблемы, система выводит сообщение об аварии и выключается. В противном случае она продолжает работу и переходит к управлению, декомпозиция блока управления, блок-схемы алгоритма производства представлена на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Декомпозиция блока «Управление»

В данном разделе были разработаны структурная и функциональная схемы АСУТП, схема информационных потоков, а также алгоритм функционирования системы управления электрической печи отжига металла.

6 Разработка программного обеспечения работы системы

Раздел "Выбор программного обеспечения" включает в себя обоснование выбора программных продуктов для реализации системы управления процессом отжига. Для данного проекта было принято решение использовать Codesys 3.5 и FUXA в качестве основных инструментов разработки и визуализации соответственно.

Codesys 3.5 выбран в качестве программного обеспечения для разработки управляющего программного кода (ПЛК) блоков и логики системы. Это интегрированная среда разработки, предоставляющая широкие возможности для создания и отладки программного кода на различных языках программирования, таких как функциональный блочный язык (FBD), структурный текст (ST), логический граф (LD) и другие. Codesys 3.5 обладает высокой гибкостью и расширяемостью, что позволяет эффективно реализовывать сложные управляющие алгоритмы и обеспечивать надежное функционирование системы.

FUXA выбран в качестве программного обеспечения для визуализации процесса управления отжигом. Это веб-ориентированная SCADA-система, которая предоставляет интуитивно понятный интерфейс для мониторинга и управления процессом через веб-браузер. FUXA обладает широкими возможностями конфигурации и настройки интерфейса, что позволяет создавать графические элементы, отображающие текущее состояние процесса, а также реагировать на изменения параметров в реальном времени.

Для хранения и управления данными в системе были выбраны базы данных InfluxDB и PostgreSQL. Эти системы управления базами данных (СУБД) дополняют друг друга и обеспечивают надежное и эффективное хранение данных.

InfluxDB используется для хранения временных рядов данных, таких как тренды температур, давления и других параметров процесса отжига. Это высокопроизводительная СУБД, оптимизированная для работы с временными рядами данных. InfluxDB обеспечивает быструю запись и чтение данных, а также мощные инструменты для анализа и визуализации временных рядов, что делает её идеальным выбором для мониторинга и анализа динамических данных процесса.

PostgreSQL используется для хранения рецептов технологического процесса и данных об энергопотреблении. Это объектно-реляционная СУБД, известная своей надежностью, масштабируемостью и поддержкой сложных запросов. PostgreSQL обеспечивает высокую консистентность данных и возможность выполнения сложных аналитических задач. Хранение рецептов и данных об энергопотреблении в PostgreSQL позволяет эффективно управлять и анализировать эти данные, обеспечивая оптимизацию и контроль технологического процесса.

Выбор Codesys 3.5, FUXA, InfluxDB и PostgreSQL обусловлен их высокой функциональностью, гибкостью и удобством использования, что делает их оптимальным решением для реализации системы управления процессом отжига. Эти инструменты позволяют создать интегрированную систему, способную обеспечивать надежное управление, мониторинг и анализ технологического процесса, повышая его эффективность и надежность.

6.1 Разработка модулей управления

Разработка модулей управления является ключевым этапом в создании автоматизированной системы управления процессом отжига металла. Основной задачей данных модулей является обеспечение точного и надежного контроля за параметрами технологического процесса, такими как температура, подача газа и давление, а также управление исполнительными механизмами.

В данном разделе рассматриваются разработанные модули управления, включая использование программного ПИД-регулятора и алгоритма ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Программный ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) применяется для поддержания заданного уровня параметров процесса путем минимизации отклонений от уставки. Алгоритм ШИМ используется для управления мощностью, подаваемой на исполнительные механизмы, что позволяет более точно регулировать их работу и оптимизировать энергетические затраты.

Программный ПИД-регулятор является основным инструментом для поддержания стабильности и точности в системах управления. Он использует математическую модель для вычисления корректирующих воздействий на основе текущих отклонений от заданного значения. В системе ПИД-регулятор контролирует температуру в печи, обеспечивая плавное и точное управление нагревом. Благодаря этому достигается оптимальный режим работы, что важно для качества отжига металла.

Алгоритм ШИМ применяется для управления мощностью, подаваемой на исполнительные механизмы, такие как нагреватели и вентиляторы. ШИМ позволяет регулировать среднюю мощность путем изменения соотношения времени включения и выключения сигнала, что обеспечивает более точное управление по сравнению с аналоговыми методами. В системе ШИМ используется для управления нагревательными элементами, позволяя поддерживать требуемую температуру с высокой точностью и минимальными колебаниями.

6.1.1 Реализация модуля нагрева

Логика нагрева реализована с помощью функционального блока HeatingControl.

Функциональный блок HeatingControl предназначен для управления процессом нагрева. Он регулирует температуру в заданных уставках и отслеживает время этапа нагрева.

Входные переменные (VAR_INPUT)

start: BOOL – сигнал запуска процесса нагрева.

stop: BOOL – сигнал остановки процесса нагрева.

ustavka1_temperature: REAL – первая уставка температуры (начальная температура).

ustavka2_temperature: REAL – вторая уставка температуры (конечная температура).

ustavka_time: REAL – время, за которое должна измениться температура от первой до второй уставки.

back_stage_temperature: REAL – температура на предыдущем этапе.

Выходные переменные (VAR_OUTPUT)

actual_temperature: REAL – текущая температура.

time_stage_min: REAL – время этапа нагрева в минутах.

time_stage_sec: REAL – время этапа нагрева в секундах.

stage_up: BOOL := FALSE – флаг завершения этапа нагрева.

stage: BOOL – флаг текущего этапа нагрева.

current_ustavka_temperature: REAL – текущая уставка температуры.

Внутренние переменные (VAR)

delta_temperature: REAL – изменение температуры за единицу времени.

debugging_time_divider: REAL := 30 – коэффициент для отладки времени (ускорение процесса в симуляции).

blink: Util.BLINK – экземпляр функции для создания мигания.

ustavka_time_temp: REAL – временная переменная для отслеживания времени уставки.

flag_set_temperature: BOOL := TRUE – флаг установки начальной температуры.

Логика работы следующая: при подаче сигнала start, если flag_set_temperature установлен в TRUE, текущая температура (actual_temperature) устанавливается равной температуре предыдущего этапа (back_stage_temperature), и флаг flag_set_temperature сбрасывается в FALSE. Если временная переменная ustavka_time_temp не равна значению, рассчитанному как ustavka_time * debugging_time_divider, начинается этап нагрева (stage := TRUE). Активируется мигающий сигнал с низким и высоким временем (blink(ENABLE := TRUE, TIMELOW := T#1000MS, TIMEHIGH := T#1MS)). Рассчитывается изменение температуры (delta_temperature) за единицу времени. Если сигнал blink.OUT активен (TRUE), текущая температура (actual_temperature) увеличивается на значение delta_temperature, обновляется время этапа в секундах и минутах, и увеличивается временная переменная ustavka_time_temp. Когда временная переменная ustavka_time_temp достигает значения ustavka_time * debugging_time_divider, мигание отключается (blink.ENABLE := FALSE), устанавливается флаг завершения этапа (stage_up := TRUE), сбрасывается флаг текущего этапа (stage := FALSE), и текущая уставка температуры (current_ustavka_temperature) обнуляется.

Далее текущая уставка температуры (current_ustavka_temperature) передается в функциональный блок PID.

Функциональный блок PID предназначен для реализации пропорционально-интегрально-дифференциального (PID) регулирования. Он используется для управления процессами, требующими точного поддержания заданных параметров. Текущее значение контролируемой величины сравнивается с заданным значением.

На вход функционального блока PWM устанавливается текущее процентное значение с ПИД-регулятора. Функциональный блок PWM предназначен для реализации широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которая используется для управления нагрузкой путем включения и выключения выходного сигнала с определенной частотой и коэффициентом заполнения.

Далее переменная с выхода функционального блока PWM устанавливается на вход функционального блока ContactorControl, он предназначен для управления контактором, основываясь на простом входном сигнале. Логика блока реализована таким образом, что если входной сигнал km_work установлен в TRUE, то выходной сигнал km_out также будет установлен в TRUE, что приведет к включению контактора. Если входной сигнал km_work установлен в FALSE, выходной сигнал km_out также будет установлен в FALSE, что приведет к отключению контактора.

6.1.2 Реализация модуля газовой части

Логика заполнения защитным газом реализована с помощью функционального блока GasControl.

Блок управления подачей газа (FUNCTION_BLOCK GasControl) предназначен для регулирования подачи газа в процессе отжига. Этот функциональный блок обеспечивает управление подачей газа на основе заданных уставок и времени, поддерживая необходимый уровень газа в течение всего процесса.

Логика работы FUNCTION_BLOCK GasControl основана на условии запуска (входной параметр start). Когда сигнал start имеет значение TRUE, начинается процесс регулирования подачи газа.

Проверка условия времени уставки: если текущее значение временной переменной ustavka_time_temp не равно произведению заданного времени ustavka_time и коэффициента debugger_time_divider, выполняется основной цикл регулирования подачи газа.

Инициация временной задержки: объект blink используется для создания временной задержки. Включение объекта осуществляется с параметрами TIMELOW := T#1000MS и TIMEHIGH := T#1MS.

Увеличение временной переменной: если blink.OUT имеет значение TRUE (завершение временной задержки), временная переменная ustavka_time_temp увеличивается на 1.

Установка текущей уставки газа: в течение выполнения цикла значение current_ustavka_gas устанавливается равным значению входного параметра ustavka_gas.

Завершение этапа регулирования: если временная переменная ustavka_time_temp достигает значения произведения ustavka_time и debugger_time_divider, процесс регулирования завершен. Объект blink отключается, флаг gas_stage_up устанавливается в TRUE, а значение current_ustavka_gas сбрасывается в 0.

Далее выход с функционального блока поступает в функциональный блок программного ПИД-регулятора, где сравнивается с сигналом с датчика. Выход с функционального блока ПИД-регулятора поступает в функциональный блок GasVentil.

Логика работы FUNCTION_BLOCK GasVentil основана на управлении открытием и закрытием вентиля подачи газа на основе входного значения от PID-регулятора.

Расчет значения тока: Величина amperage рассчитывается как 0.16 умноженное на значение pid_to_processing_gas, к результату добавляется 4.0.

Управление положением вентиля: Если значение amperage больше 4, устанавливается сигнал plug_open в TRUE, а plug_close в FALSE, что означает открытие вентиля. Если значение amperage меньше или равно 4, устанавливается сигнал plug_open в FALSE, а plug_close в TRUE, что означает закрытие вентиля.

Преобразование значения тока: Величина converte_amperage вычисляется как значение amperage минус 4.0, деленное на 0.00024414.

Преобразование значения тока в WORD: Преобразованное значение converte_amperage приводится к типу WORD и присваивается переменной plug.

Заключение

Результатом работы над проектом стала современная система управления, способная обеспечивать точное регулирование температуры, давления и других параметров в процессе отжига металла. Это позволяет повысить эффективность работы печи, снизить вероятность возникновения отказов и дефектов продукции, а также улучшить контроль за процессом и экономить энергию.

Таким образом, проект модернизации системы управления электрической печи отжига металла является успешным шагом в направлении повышения производительности и качества процессов в производстве.